Pieniężno, dnia 21.03.2007 r.

IN-341/4/2007

dotyczy: przetargu na remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku

Urzędu Miejskiego w Pieniężnie

W dniu 19.03.2007 r. wpłynęły zapytania odnośnie przetargu na które Zamawiający odpowiada:

Pytania, odpowiedzi.

- Proszę podać  zakres obowiązujących prac gdyż przedmiar robót nie pokrywa się z pozostałą dokumentacją np długość kabli telefonicznych: przedmiar 2314 m, projekt 3140 m.

Odp. Rozbieżność długości kabli teletechnicznych wynika z tego, że w kosztorysie pozycja (zastępcza) układanie linii zasilających nie uwzględnia zapasu wypustów  w serwerowni. Obowiązuje liczba wg wykazu materiałów w projekcie budowlanym i  zestawieniu materiałów w kosztorysie inwestorskim (tj. 3140 m).

- Brak montażu szafy telefonicznej wraz z wyposażeniem / w tym patchpaneli /

Odp. Szafkę teleinformatyczną trzeba przyjąć jako dodatkową pozycję w kosztorysie ofertowym (element parteru).

1. Szafka teleinformatyczna wisząca dzielona:

- szerokość 19’’

- wysokość: min. 18U

- głębokość: min. 500 mm

- drzwi przednie przeszklone z możliwością prostego montażu i demontażu prawo- lub lewostronne zabezpieczone zamkiem.

- otwory umożliwiające komfortowe wprowadzenie wiązek kablowych od góry lub dołu szafki

2. Patchpanel (3 sztuki) do montażu w szafce:

- szerokość 19’’

- 48 gniazd RJ45 (wysokość: 2U)

- zgodnie z kablami UTP kategorii 5e

3. Switch LAN (2 szt.) do montażu w szafce:

- szerokość: 19’’

- wysokość: max 2U

- ilość gniazd RJ45: 24 szt.

- porty i diody obrazujące ich stan umieszczone z przodu obudowy

4. Listwa zasilająca do montażu w szafce:

- szerokość: 19’’

- wysokość: 1U

- ilość gniazd: min. 7

- uziemienie

- włącznik zasilania

5. Półka stała do montażu w szafce:

- szerokość 19’’

- wysokość 1U

- głębokość: nie większa niż głębokość szafki

- Czy kable informatyczne mają być prowadzone pod tynkiem bez żadnego zabezpieczenia, czy w rurkach PCV ?

Odp. Sposób montażu kabli telefonicznych: w ciągu poziomym pomiędzy kondygnacjami w korytku PCV , a ciągach poziomych p/t wg  pkt. 6  w projekcie budowlanym

- Gniazda RJ45 w wersji UTP czy FTP ?

Odp. Gniazda GJ45 w wersji UTP

- Brak informacji w przedmiarze n/t pomiarów elektrycznych i logicznych.

Odp. Pomiary elektryczne dla instalacji elektrycznej są ujęte w wyszczególnieniu robót w KSNR-5 . W instalacji teletechnicznej - badanie ciągłości przewodów, badanie stanu izolacji skrętki trzeba przyjąć jako dodatkową pozycję w kosztorysie ofertowym.

- Brak informacji n/t czas działania modułów awaryjnych.

Odp. Moduł awaryjnego świecenia na czas do 2 godz. (2 h).

- Brak informacji o rodzaju świetlówek / LF czy np. TLD /

Odp. Świetlówki typ TL 5, wg wykazu w projekcie budowlanym.

- Brak informacji n/t rodzaju prądu różnicowego / AC czy A / dla wyłączników różnicowo – prądowych.

Odp. Wyłączniki różnicowo – prądowe na prąd – symbol A.

- Nie ma ochronników przepięciowych typu S304 C20 / pozycja 40 zestawienia materiałowego /

Odp. Ochronniki przeciw-przepięciowe firmy Legrand,  typ 2 o In = 5kA, Up = 1,2 kV      Imax = 15kA). Można przyjąć zamienniki o tych samych parametrach.

- Brak montażu gniazd RJ45.

Odp. W kosztorysie ofertowym trzeba ująć montaż gniazdek jako dodatkową pozycję robocizny dla każdego elementu robót osobno.

- Brak informacji o malowaniu zaprawionych bruzd.

Odp. W kosztorysie ofertowym należy przyjąć jednokrotne malowanie bruzd farbą emulsyjną jako dodatkową pozycje dla każdego elementu robót osobno.

- Czy budynek będzie posiadał wyłącznik p.poż. oraz rozłącznik / np DXP z cewką wybijakową / ?

Odp. Istnieje wyłącznik główny z przeznaczeniem II funkcji p.poż. (opis projektu budowlanego)

- Brak informacji n/t włączenia / lub przełączenia / istniejącego sprzętu teleinformatycznego / centrala telefoniczna, serwer i inne ?

Odp. Istniejąca instalacja telefoniczna zostanie na obecnym układzie centralki Telefonicznej, przełączenie nastąpi w trakcie montażu szafy teleinformatycznej. Istniejące zestawy komputerowe pracują  indywidualnie, podłączenie to nastąpi w trakcie montażu szafy teleinformatycznej.

- Co się stanie w przypadku różnic pomiędzy ilością materiałów wykazanych w zestawieniu materiałowym i ilością konieczną do rzeczywistej realizacji zamówienia / sztuki, metry /

Odp. Zgodnie ze specyfikacją techniczną odbiór robót nastąpi kosztorysem powykonawczym.

- Brak informacji udzielenia gwarancji.

Odp. Okres gwarancji zawarty jest w projekcie umowy w § 16 (tj. 3 lata).